Приложение 
к постановлению Госстроя России 
от 20.11.2000 г. № 112

Дата введения: 01.01.2001

- Изменение № 4 СНиП 2.08.01-89

- "Жилые здания"

- 1. Пункт 1.29 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

"Незадымляемость переходов в лестничные клетки типа Н1 должна быть обеспечена в соответствии с требованиями п. 6.37 СНиП 21-01-97*.

В незадымляемых лестничных клетках типа Н1 допускается предусматривать лестничные марши и площадки с пределом огнестойкости R15 класса конструктивной пожарной опасности КО".

- 2. Пункт 1.37 изложить в новой редакции:

"1.37. При устройстве в жилых зданиях встроенных и встроенно-пристроенных стоянок для легковых автомобилей следует соблюдать требования СНиП 21-02-99".

- 3. Пункт 1.52 изложить в новой редакции:

"1.52. Необходимость устройства мусоропроводов в жилых зданиях определяется органами местного самоуправления в зависимости от принятой системы мусороудаления".

- 4. Пункт 1.53 дополнить абзацем вторым следующего содержания:**

"Мусоропровод должен быть оборудован устройствами для периодической промывки, очистки и дезинфекции стволов в соответствии с требованиями СанПиН "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

________

** вводится в действие с 01.07.2001 г.

- 5. Пункт 3.1. Первый абзац дополнить предложением следующего содержания:

"В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными на фасад здания патрубками для подключения пожарных автомобилей".

- 6. Дополнить раздел 3 пунктом 3.1а следующего содержания:

"3.1а. На сети хозяйственно-питьевого водопровода следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга (рукава) в целях возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.

Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем".

- 7. Пункт 3.12 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети должны оборудоваться устройствами защитного отключения (УЗО) согласно ПУЭ".

- 8. Раздел 3 дополнить пунктом 3.21 следующего содержания:

"3.21. Помещения квартир и общежитий (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных, саун) следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими требованиям НПБ 66-97, с категорией защиты IP40 (по ГОСТ 14254-96).

Извещатели устанавливаются как правило, на потолке. Допускается их установка на стенах и перегородках помещений не ниже 0,3 м от потолка и на расстоянии верхнего края чувствительного элемента извещателя от потолка не менее 0,1 м".

- 9. Приложение 3. В примечании 3 слова: "быть расположен в шахте с пределом огнестойкости 2 ч" заменить словами: "соответствовать требованиям НПБ 250-97".